Handbuch zum Betrieb von Stauanlagen geringer Höhe

November 2002

Gemeinschaftsprojekt mit:

Impressum:

Herausgeber und Inhaber: Amt der NÖ Landesregierung, Abt. Wasserwirtschaft

Organisatorische Leitung: Dipl.-Ing. Peter Allen (Amt der NÖ Landesregierung, Abt. Wasserwirtschaft)

Fachliche Leitung: Univ.Prof. Dipl.-Ing. Dr. Otto Pregl (Universität für Bodenkultur, Institut für Geotechnik)

Für den Inhalt verantwortlich: Univ.Prof. Dipl.-Ing. Dr. Otto Pregl (BOKU), Dipl.-Ing. Peter Allen (Amt der NÖ Landesregierung, Abt. Wasserwirtschaft), Mag. Horst Fischer (Amt der NÖ Landesregierung, Abt. Wasserrecht),

Dipl.-Ing. Martin Angelmaier (Amt der NÖ Landesregierung, Abt. Wasserwirtschaft), Dipl.-Ing. Peter Hollhut (Gebietsbauamt III – St. Pölten)

© 2002, Gruppe Wasser

# Handbuch zum Betrieb von Stauanlagen geringer Höhe

# Inhaltsverzeichnis

- Planung und Konstruktion

(1.1) Allgemeines	.......................................................................................................................2

(1.2) Absperrbauwerke	.............................................................................................................6

(1.3) Betriebseinrichtungen	......................................................................................................22

(1.4) Bemessungsdaten	...........................................................................................................31

(1.5) Begriffe und Symbole	......................................................................................................36

(1.6) Schrifttum	.....................................................................................................................43

Literatur	..........................................................................................................................43

Gesetze/Verordnungen	.................................................................................................44

Wasserrechtsgesetz	......................................................................................................44

Staumaß-Verordnung	......................................................................................................59

Wasserbautenförderungsgesetz	.......................................................................................63

Richtlinien	.....................................................................................................................65

Normen	..........................................................................................................................65

(1.7) EDV – Programme	...........................................................................................................65

(2) Betriebsvorschrift

(2.1) Allgemeines	.....................................................................................................................66

(2.2) Betriebsleitung	................................................................................................................66

(2.3) Betriebsplan	.....................................................................................................................67

(2.4) Melde- und Alarmplan	......................................................................................................69

(2.5) Überwachungsplan	...........................................................................................................69

(2.6) Unterhaltungsplan	...........................................................................................................70

(2.7) Betriebstagebuch	...........................................................................................................70

# Anhang: Formulare

Betriebsplan

Melde und Alarmplan

Anschriften und Fernsprechverzeichnis

Überwachungs- und Unterhaltungsplan

Überwachungsprotokoll des Betriebsleiters

Überwachungs- und Unterhaltungsprotokoll des Stauwärters

Betriebsprotokolle des Stauwärters

Stauwasserspiegel

Wasserzufluss

Wasserabgabe

Sickerwassermenge

Sickerlinie

Dienstanweisung für den Stauwärter

Mängelprotokoll

Beispiele zu den Formularen