(2) Betriebsvorschrift

# (2.1) Allgemeines

Um eine Stauanlage dauerhaft stand- und betriebssicher betreiben zu können, sind

-	die Steuerung des Beckenwasserspiegels

-	die Überwachung

-	die Unterhaltung

der Anlage sowie die notwendigen Maßnahmen in Gefahrensituationen durch eine Betriebsvorschrift nachvollziehbar zu regeln. In Anlehnung an den NÖ Leitfaden „Überwachung kleiner Stauanlagen“ hat eine Betriebsvorschrift aus

-	einem Betriebsplan für die Steuerung des Beckenwasserspiegels,

-	einem Überwachungsplan,

-	einem Unterhaltungsplan für die Instandhaltung und Wartung und

-	einem Melde- und Alarmplan

zu bestehen. Nachstehend werden Vorschläge für wesentliche Inhalte einer Betriebsvorschrift angeführt, deren Umfang im Einzelfall, angepasst an die jeweilige Situation, verringert werden kann oder auch ausgeweitet werden muss. Das von der Anlage ausgehende Gefahrenpotential (Klassen I bis III gem. NÖ Leitfaden) ist dabei jedenfalls zu berücksichtigen.

(2.2) Betriebsleitung

Die Betriebsvorschrift ist vom Betreiber, d.h. vom Inhaber der wasserrechtlichen Bewilligung, auszuarbeiten und der zuständigen Wasserrechtsbehörde  vorzulegen. Sie ist von Zeit zu Zeit aufgrund der Betriebserfahrungen zu überprüfen und an geänderte Verhältnisse anzupassen.

Bei Stauanlagen geringer Höhe leitet im einfachsten Fall der Inhaber der wasserrechtlichen Bewilligung selbst den Betrieb und führt selbst alle erforderlichen Arbeiten aus (Betreiber übernimmt die Funktionen des Betriebsleiters und des Stauwärters). Dies ist insbesonders bei Stauanlagen mit geringem Gefährdungspotential zweckmäßig.

Der Betreiber kann die mit der Stauanlage verbundenen Verantwortlichkeiten an andere Personen übertragen:

Die technische Leitung des Betriebes an einen Betriebsleiter, die Durchführung der laufenden Betriebs-, Überwachungs-, und Unterhaltungstätigkeiten an einen Stauwärter. Diese Personen sind der Behörde namhaft zu machen. Um eine ständige Einsatzbereitschaft zu gewährleisten sind üblicherweise Stellvertreter zu benennen.

Wird ein Betriebsleiter bestellt, so werden dessen Aufgaben vom Betreiber in Form einer Dienststellenbeschreibung festgelegt.

Der Betriebsleiter muss fachlich soweit qualifiziert sein, dass er in der Lage ist, die Konstruktion der Anlage, die möglichen Versagensarten und den Zweck der erforderlichen Überwachungs- und Unterhaltungsmaßnahmen zu verstehen.

Der Betriebsleiter ist weisungsgebender Dienstvorgesetzter für den Stauwärter. Er hat die Anweisungen, die zur Durchführung der Betriebsvorschrift notwendig sind, an den Stauwärter und an die sonstigen mit der Bedienung und Wartung der Stauanlage betrauten Personen zu geben und ihre Ausführung zu überwachen.

In weiterer Folge hat der Betriebsleiter das für den Betrieb, die Überwachung und die Unterhaltung sowie für Meldungen und Alarmierung erforderliche Anschriften- und Fernsprechverzeichnis auf dem aktuellen Stand zu halten. Dieses Verzeichnis bzw. die Melde- und Alarmpläne sind den darin aufgelisteten Dienstellen zu übermitteln.

Bei Stauanlagen der Kategorie III (hohes Gefährdungspotential) kann gemäß §134 Abs.7 WRG von der Behörde ein Talsperrenverantwortlicher per Bescheid  bestellt werden. Die fachliche Qualifikation des Talsperrenverantwortlichen muss auf jeden Fall den Bereich Geotechnik umfassen (siehe auch §23a und §131 Abs.1 ).

Bei Neuanlagen liegt es nahe, den Planer auch als Talsperrenverantwortlichen einzusetzen.

# Dienstanweisung (siehe NÖ Leitfaden, Überwachung kleiner Staudämme)

# Mit einer Dienstanweisung sind die Aufgaben (Überwachung und Unterhaltung) und Verantwortlichkeiten des Stauwärters zu regeln. Sie hat sowohl alle Vorschriften für den Betrieb der Stauanlage als auch alle Anweisungen für die laufende Instandhaltung zu enthalten (siehe Dienstanweisung für den Stauwärter), wobei sämtliche Tätigkeiten vom Stauwärter im Betriebstagebuch protokolliert werden müssen.

Der Stauwärter hat entsprechend der Dienstanweisung den Einstau und die Entleerung des Beckens zu regeln. Ist für die Steuerung der Beckenabgaben eine Automatik vorhanden, so muss der Stauwärter ihre Funktion überwachen. Bei Störungen in den elektrischen Anlagen sind die Verschlüsse entsprechend dem Betriebsplan von Hand zu bedienen.

# (2.3) Betriebsplan

Der Betriebsplan beschreibt das Steuerungsprogramm, nach dem die Verschlüsse und damit die Abgaben aus dem Becken geregelt werden. Sowohl für den planmäßigen als auch für den außerplanmäßigen Betrieb (Anspringen der Hochwasserentlastung) müssen eindeutige Steuerungsanweisungen festgelegt werden. Weiters müssen im Betriebsplan Steuerungsvorschriften für Revisionszwecke (Entleerung) festgelegt werden und es sind die Stauhöhen zu definieren. Es ist zwischen gesteuerten und ungesteuerten Anlagen zu unterscheiden.

Zusätzlich sind im Betriebsplan die Funktionsweisen der Betriebseinrichtungen (z.B. Grundablass, Schieber, etc.) zu beschreiben.

Bei gesteuerten Anlagen hat der Betriebsplan eindeutige Steuerungsvorschriften für den Betrieb des Beckens, insbesondere auch für den Hochwasserfall, zu enthalten.

Ungesteuerte Anlagen weisen eine feste Schwelle auf. Eingriffe während eines Hochwasserereignisses sind dabei nicht vorgesehen. Für eine eventuelle Veränderung des Abflussgeschehens hat die Fördercharakteristik des Grundablasses im Betriebsplan enthalten zu sein.

Es ist dafür Sorge zu tragen, dass die Abgaben aus dem Becken entsprechend dem wasserrechtlichen Konsens eingehalten werden, wie z.B. beim Entleeren des Dauerstauraumes ein Höchstabfluss im Vorfluter nicht überschritten werden darf. Die tägliche Absenkung ist in der Regel auf ein Höchstmaß zu beschränken.

Ungesteuerte Anlagen

Bei ungesteuerten Anlagen hat der Auslass einen konstanten Abflussquerschnitt. Die Abflussänderung ergibt sich aus der Anhebung des Wasserstandes infolge der Retention.

Bei diesen Anlagen entspricht das Stauziel der Höhe der Überfallkrone. Die Abgabe an die Unterlieger ist vom Beckenwasserstand abhängig. Die bei einem extremen Hochwasser auftretenden Zu- und Abflusskurven sollen angegeben werden.

Bild 2.3.1:  Abflussverhältnisse bei einem ungesteuerten Becken  [10]

Zu den Vorteilen des ungesteuerten Beckens gehört vor allem seine Unabhängigkeit von Regulierverschlüssen, die versagen können.

# Gesteuerte Anlagen

Bei gesteuerten Anlagen wird der Abflussquerschnitt des Betriebsauslasses dem im Betriebsplan festgelegten Regelabfluss angepasst.

Bei diesen Anlagen liegen die verschiedenen Stauziele nicht von der Konstruktion her fest, sondern sie erfordern eine Steuerung der Abflusseinrichtungen im Zuge eines Hochwasserereignisses. Diese Steuerung wird im Betriebsplan festgelegt. Dabei kann die Abgabe an die Unterlieger über den gesamten Zeitraum eines Hochwasserereignisses konstant gehalten werden (Bild 2.3.2) oder es kann die Steuerung an das individuelle Hochwasserereignis unter Berücksichtigung des jeweiligen Beckenwasserstandes und der Abflussverhältnisse angepasst werden (ereignisorientierte oder adaptive Steuerung; Bild 2.3.3). Eine solche Steuerung ist zweckmäßig, weil der zeitliche Verlauf einer Hochwasserwelle vorab nicht erkennbar ist. Die Steuerung kann dabei nach einem vorgegebenen Beckenstand, aufgrund eines konstanten Abflusses oder nach anderen Gesichtspunkten mit festem Betriebsreglement erfolgen.

Bild 2.3.2:  Abflussverhältnisse bei einem gesteuerten Becken  [10]

Bild 2.3.3:  Abflussverhältnisse bei einer adaptiven Steuerung  [10]

Während eines Hochwassers können zwei Betriebsfälle auftreten:

-	planmäßiger Betrieb

-	außerplanmäßiger Betrieb (Anspringen der Hochwasserentlastung)

Der planmäßige Betrieb umfasst den Einstau und das Entleeren des Gewöhnlichen Hochwasserrückhalteraumes über die Grundablässe oder Betriebsauslässe. Bei Abflussereignissen, die das Bemessungsereignis überschreiten, geht der planmäßige Betrieb in den außerplanmäßigen Betrieb mit der Inanspruchnahme des Außergewöhnlichen Hochwasserrückhalteraumes über. Die Steuerung der Beckenanagaben erfolgt dann über die Hochwasserentlastungsanlage.

# (2.4) Melde und Alarmplan

Im Meldeplan ist festzulegen, wann und an wen Meldungen über kennzeichnende Betriebszustände (z.B. Beginn des Einstaus, Anspringen der HW-Entlastung, Funktionsstörungen von Anlagenteilen oder Vorkommnisse im Einzugsgebiet wie Rutschungen, Windwürfe etc. ) zu erfolgen haben.

Im Alarmplan ist zu regeln, wer bei Gefahr im Verzug zu verständigen ist und welche Maßnahmen bei verschiedenen Gefahrenszenarien zu treffen sind.  Die Verständigung über den Gefahreneintritt hat an den Rückhaltebeckenverantwortlichen, die Wasserrechtsbehörde, die Gendarmerie oder Polizei, die Feuerwehr, die betroffenen Gemeinden, und die Bezirksverwaltungsbehörde zu erfolgen.  (siehe Melde- und Alarmplan).

Für den Betrieb einer Stauanlage ist es unerläßlich, dass sichere Möglichkeiten für die Kommunikation zwischen dem Stauwärter, dem Betriebsleiter und anderen betroffenen Stellen zur Weitergabe von Meldungen und Betriebsanweisungen bestehen. Bei der Planung dieser Einrichtungen ist auch an den Ausfall der öffentlichen Telefonverbindungen zu denken (z.B. Unwetter). Es bietet sich deshalb die Möglichkeit, eigene Funkverbindungen einzurichten, oder sich anderer örtlicher Verbindungsnetze (Gendarmerie, Feuerwehr) zu bedienen.

Neben der wöchentlichen Kontrolle der Melde- und Sicherheitstechnik auf Funktionsfähigkeit durch den Stauwärter, ist basierend auf einem ausgefertigten Melde- und Alarmplan dessen Wirksamkeit und Effizienz durch gestellte Meldesituationen zu erproben (siehe Melde- und Alarmplan, Dienstanweisung für den Stauwärter, Unterhaltungsplan). Ziel ist es, Gefahrensituationen wirksam beherrschen zu können, indem Fehler in der Meldung und Alarmierung erkannt, analysiert und behoben werden, Erfahrungen gesammelt und daraus gezielte Maßnahmen ergriffen werden.

# (2.5) Überwachungsplan

Der Überwachungsplan hat Festlegungen über die laufende Eigenkontrolle des Dammes durch den Wasserberechtigen zu enthalten, um jegliche Mängel, Schäden oder Veränderungen am Damm, in seiner unmittelbaren Umgebung oder an den verschiedenen Anlagenteilen rechtzeitig im Ansatz erkennen zu können. Alle Ergebnisse der Eigenkontrolle sind in einem Betriebstagebuch zu dokumentieren.

Durch die Überwachung werden der Ist-Zustand und die Funktionsfähigkeit der Anlage festgestellt und beurteilt und Folgerungen für die Unterhaltung oder Erneuerung aufgezeigt.

Die zu überwachenden Anlagenteile sind:

-	Absperrbauwerk (Damm)

-	Betriebsbauwerke (z.B. Grundablass)

-	Maschinelle und elektrotechnische Anlagenteile

-	Messgeräte und elektronische Geräte

-	Sonstige Ausrüstungen, wie Unfallschutzausstattungen und Hilfsgeräte

-    Umland der Anlage.

Bei der Überwachung ist zwischen den Begehungen, den laufenden meßtechnischen Überwachungen und dem Probestau zu unterscheiden.

Die Zeitspannen zwischen den Überwachungsarbeiten liegen zwischen einer Woche und mehreren Jahren. Sie sind für störanfälligere maschinelle und messtechnische Einrichtungen möglichst kurz anzusetzen.

# (2.6) Unterhaltungsplan

Durch den Unterhaltungsplan sind die notwendigen Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten zu regeln, um den Soll–Zustand der Stauanlage zu bewahren.

# (2.7) Betriebstagebuch

Zur Dokumentation des Beckenbetriebes ist ein Betriebstagebuch zu führen. Hierin sind für jeden Einstau des Beckens alle wesentlichen Daten, betrieblichen Anordnungen und Eingriffe sowie die abgegebenen Meldungen festzuhalten. Weiters sind sämtliche durchgeführten Instandhaltungsarbeiten, die festgestellten Mängel sowie ihre Beseitigung zu dokumentieren. Das Betriebstagebuch wird vom Stauwärter geführt und vom Betriebsleiter regelmäßig eingesehen und gegengezeichnet. Insbesondere kann das Betriebstagebuch aus einer Sammlung der im Teil C dieses Handbuches angeführten Formulare bestehen.